改造报价清单

金审学院1#、2#、5#、6#和7#学生公寓热水系统改造项目

| 序号 | 工程内容 | 型号规格 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 | 25P |  | 台 | 6 |  |  |  | 最高出水温度不低于55℃；在A20°C A15°C/W15~55°C工况下单台制热量不小于95KW；标准工况下COP大于4.7；冷媒采用环保冷媒R410a |
| 2 | 空气源热泵 | 10P |  | 台 | 8 |  |  |  | 最高出水温度不低于55℃；在A20°C A15°C/W15~55°C工况下单台制热量不小于42KW；标准工况下COP大于4.7；冷媒采用环保冷媒R410a；单台主机机组噪音值小于55dB(A) |
| 3 | 1号站主机减震器 | 载荷100KG |  | 只 | 32 |  |  |  | 国标 |
| 4 | 2号站主机减震器 | 载荷300KG |  | 只 | 24 |  |  |  | 国标 |
| 5 | 6号楼二期主机减震器 | 载荷300KG |  | 只 | 24 |  |  |  | 国标 |
| 6 | 6号楼二期热水站钢架基础 | 10#镀锌槽钢 |  | 项 | 1 |  |  |  | 国标 |
| 7 | 2号站空气源循环泵 | 泵 | Q=18m³/h H=15m N=2.2KW | 台 | 6 |  |  |  | 一机一泵，含防雨罩 |
| 8 |  | 阀门 | DN80 | 个 | 6 |  |  |  | 球墨铸铁 |
| 9 |  | 止回阀 | DN80 | 个 | 6 |  |  |  | 球墨铸铁 |
| 10 |  | 过滤器 | DN80 | 个 | 6 |  |  |  | 球墨铸铁 |
| 11 |  | 软连接 | DN80 | 个 | 12 |  |  |  | 不锈钢 |
| 12 | 2号站原配电柜改造费 | 全自动控制 |  | 项 | 1 |  |  |  | 安全可靠自动运行，具备水温显示、水位显示、运行工况显示、定时进水、定水位进水、温差循环、定时恒温循环、定时管道循环、漏电保护、水箱溢流报警、辅助加热智能控制等； |
| 13 | 水泵动力线 | RVV 5*2.5 |  | 米 | 80 |  |  |  |  |
| 14 | 空气源动力线 | YJV 3*16+2*10 |  | 米 | 150 |  |  |  |  |
| 15 | 信号线 | RVV2*0.5 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 屏蔽噪音隔断（含检修门） | 隔音材料 |  | 平方米 | 170 |  |  |  | 含材料，人工 |
| 17 | 阀门 | DN40 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 18 | 过滤器 | DN40 |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 19 | 排气阀 | DN25 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 20 | PPR管道及配件 | De50 |  | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 21 | 管道保温 | DN50 |  | 米 | 50 |  |  |  | 30mm厚B1级橡塑保温，外包0.5mm铝皮 |
|  |  | DN65 |  | 米 | 120 |  |  |  |  |
| 22 | 镀锌管及配件 | DN65 |  | 米 | 120 |  |  |  |  |
| 23 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 含桥架、穿线管、管道支架、焊条、木托等辅材 |
| 24 | 安装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 运输吊装费（含设备迁移） |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 报废设备残值 | 1号站 |  | 台 | 8 |  |  |  | 回收残值含拆除、清运 |
|  |  | 2号站 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 5、7号站 |  | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 27 | 税费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

联系人及联系方式：

日期：